# ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 18.11.2015

Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води відокремленого підрозділу «Кременчуцьке БМЕУ» ДП «Південна залізниця»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», частини  шостої  статті  29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення, погодження та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 181

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води відокремленого підрозділу  «Кременчуцьке БМЕУ» ДП «Південна залізниця», погоджені Департаментом екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, погоджені Сумським обласним управлінням водних ресурсів (додаток 1);

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2010 №4 «Про затвердження технологічних витрат води в мережах по Роменській дільниці Кременчуцького будівельно-монтажного експлуатаційного управління Південної залізниці».

Розробник проекту: відділ юридичного та господарського забезпечення управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження приймаються: управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, за адресою: вул. Луценка, 19, за телефоном 2-17-77, електронною поштою: uzhkg_romny@ukr.net

|  | ВСТАНОВЛЕНО рішенням органу державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що здійснює державне регулювання комунальних послуг ____________ №_____________ |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО | ПОГОДЖЕНО |
| Директор Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації Рибенчук М.В. _________ “___” _____20___ року М. П. | Начальник Сумського обласного управління водних ресурсів _________________________________ ____________ “___” ____20___ року М. П. |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

### НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ питної ВОДИ

затверджені               "_____"  _______________ 20___ року

на строк до                "_____"  _______________ 20___ року

Найменування підприємства:  ДП «Південна залізниця»

###### Реквізити підприємства: 530414 (код користувача згідно 2-тп водгосп та ЗКПО)

###### Управління, об’єднання тощо:  ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління»

Код КВЕД: 36.00

Область, район: Сумська область, м.Ромни

Місцезнаходження підприємства: юридична – м.Харків, вул.Червоноармійська, буд.7.

фактична - Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Салганна, буд. 34.

Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування:

інженер ВТВ Хмельницька О.О. 096-055-41-12

Головний інженер                        ___________   А.В.Глушко

(підпис)                                    (П.І.Б.)

Керівник підприємства                 ___________   О.П.Бобришев

(підпис)                                  (П.І.Б.)

М. П.                      "_____"__________ 20___ року

м. Ромни, 2014 р.

ЗМІСТ

Вихідні дані…………………………………………………………………………………………..3

I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві ВП «Кременчуцьке

будівельно-монтажне експлуатаційне управління»ДП «Південна залізниця»………….…..…4

1. Втрати води підприємства…...……………………………….……………………….....…..…4

1.1. Витоки питної води………………………………………………………….……….……4

1.1.1. Витоки при підйомі та очищенні…………………………………....………….…..4

1.1.2. Витоки води з трубопроводів при аваріях……………………...………………….5

1.1.3. Сховані витоки води з водопровідних мереж………………...…………………...5

1.1.4. Витоки води з ємнісних споруд ………………………………………..….….……5

1.1.5. Витоки води через нещільності арматури………………………..………....…..…6

1.1.6. Витоки на водорозбірних колонках………………………………..……….….…..6

1.2. Необліковані втрати питної води………………………………………..………….……6

1.2.1. Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки………..…..6

1.2.2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній

кількості спожитої води………………………..………………..………….…..…6

1.2.3. Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі……………....…7

1.2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі………………………….…..….7

2. Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві ВП

«Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління»

ДП «Південна залізниця»……………………………………………………………………..7

  - Технологічні витрати на виробництво питної води………………………………..……7

2.1.1. При водозаборі з поверхневих джерел…………………………………………….8

2.1.2. При водозаборі з підземних джерел………………………………………….……8

- витрати води на  промивку свердловин і підтримання в них необхідного

рівня води…………………………………………………………………….…….8

  - Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води……….…...8

2.2.1. Витрати води на планову дезинфекцію і промивку мереж………………….…...8

    - Витрати води на власні потреби насосних станцій………………………….….....9

2.2.3. Витрати води на обмивання і дезинфекцію резервуарів чистої води……….…...9

  - Технологічні витрати на допоміжних об’єктах……………………………………….....9

  - Витрати води на господарсько-питні потреби робітників………………………….…10

  - Витрати води на утримання зон санітарної охорони …………………………….……11

ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві ВП «Кременчуцьке

будівельно-монтажне експлуатаційне управління»ДП «Південна залізниця»………………....11

Поточні ІТНВПВ для ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця»…………………..………………………………………..12

Додатки:

Додаток А  Звіт ф. 2-тп (водгосп) про використання води за ІV квартал 2013 року – 1 арк.

Додаток В Копія Плану природоохоронних заходів на 2015 рік ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця» - 3 арк.

Додаток С Копія Витягу з державного реєстру юридичних осіб та осіб підприємців – 2 арк.

Додаток Д Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк.

Додаток Е Копія Довіреності №603 від 24 червня 2015 року – 1 арк.

Вихідні дані:

- Підприємства, організації, яким надається питна вода – 32 організації; 237 абонентів населення.

- Планова річна подача води – 98,59 тис.м3/рік.

- Об’єм води зі сторони – 0,9 тис.м3/рік.

- Фактична кількість піднятої води – 138,99 тис.м3/рік.

- Технологічні витрати води при підйомі та очищенні згідно затвердженого технологічного регламенту – 0,8037 тис. м3/рік.

- Протяжність розподільчих водопровідних мерж – 61,49 км.

- Середній діаметр мереж – 100 мм.

- Вік мереж – від 18 до 66 років.

- На водопровідній мережі встановлено 7 од. пожежних гідрантів.

- На балансі підприємства обліковуються 6 артсвердловини, які введені в експлуатацію з 1947 по 1998р.р.

- Водорозбірні колонки відсутні.

- Дебіт артсвердловин 10-25м3/год.

- Облік питної води, що надається підприємствам і населенню ведеться водомірами, яких встановлено 70 од. і 219 од. відповідно.

- Автопарк відсутній.

- Стічні води скидаються до міської каналізації.

- Протяжність власних каналізаційних мереж 16,56 км.

- За останні 3 роки пожеж не зафіксовано.

- Площа зелених насаджень  - 5500м2.

- Площа твердих покриттів - 1250м2.

20. На дільниці встановлено 2 одиниці водогрійних котлів.

Начальник управління                                              О.П.Бобришев

І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві

ВП «Кременчуцьке

будівельно-монтажне експлуатаційне управління»

ДП «Південна залізниця»

Розрахунок втрат питної води для ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця» виконаний згідно Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.06.2014 року №180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за №1063/25840.

Враховуючи, що згідно існуючих ІТНВПВ затверджених Рішенням Виконавчого комітету Роменської міської ради №4 від 27.01.2010 року поточні ІТНВПВ для ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця»  встановлені і затверджені в розмірі не більше 23%, тобто не перевищують 200м3 на 1000м3, застосовується спрощений спосіб розрахунку згідно з розділом ІІІ цієї Методики.

При розрахунку всі складові приводяться до 1000 м3 піднятої води. У випадках, коли підприємство здійснює закупівлю води у інших підприємств, її кількість додається до кількості піднятої води. Зі сторони було отримано 0,9 м3 води, тому Qпід=99,49м3.

Враховуючи вищевказане, розрахунок ІТНВПВ проводиться підприємством самостійно.

- Втрати води підприємства

  - Витоки питної води

1.1.1. Витоки при підйомі та очищенні

Витоки води при підйомі та очищенні розраховуються окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням технологічної схеми забору і очищення води, переліку і стану наявних споруд, наявності запірної арматури тощо.

де:

Qзаб – фактична кількість піднятої води, м3/рік;

Qпод – фактична подача води в розподільну мережу, м3/рік, Qпод=98,59 тис. м3/рік;

Qтехн – технологічні витрати води при підйомі та очищенні (затверджене у технологічному регламенті значення), м3/рік, Qтехн=0,8037 тис. м3/рік;

Qпід - подача питної води в систему розподілу води, м3/рік, Qпід=99,49 тис. м3/рік.

1.1.2. Витоки води з трубопроводів при аваріях

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях W12 здійснюється за формулою:

де:

d – середній діаметр водопровідної мережі, м;

Nав – середньорічна кількість аварій за даними 3-ох останніх років, шт.;

25200 – коефіцієнт переводу, м3/м2.

1.1.3. Сховані витоки води з водопровідних мереж

Рівень схованих витоків пов'язаний з протіканням через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.

Значення розраховується за формулою:

де:

Т – середній вік водопровідної мережі, років. Середній строк служби мереж 42 роки.

Nав – середньорічна кількість аварій за даними 3-ох останніх років, шт.;

11,7 – коефіцієнт переводу, м3/рік.

1.1.4. Витоки води з ємнісних споруд

Витоки з ємнісних споруд оцінюються за фактичними даними або розраховуються за формулою:

де:

ΣF – сумарна змочена поверхня резервуарів, водонапірних башт тощо, м2;

К – коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається за таблицею 1, м3/рік*м2.

Таблиця 1. Значення коефіцієнта К для споруд

| Вік трубопроводу, років | <10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,1 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 9,4 |

1.1.5. Витоки води через нещільності арматури

Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

де:

nарм – загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації, шт.;

157 – коефіцієнт переводу, м3.

1.1.6. Витоки води на водорозбірних колонках

Водорозбірні колонки відсутні.

1.2. Необліковані втрати питної води

1.2.1. Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки розраховуються за формулою:

де:

Qліч – об’єм води, реалізованої за нормами водоспоживання, м3/рік;

80 – коефіцієнт переводу.

1.2.2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води

Норми водоспоживання відповідають фактичній кількості спожитої води. Понадлімітного використання не зафіксовано.

1.2.3. Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі

Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні W23=12м3/тис.м3.

1.2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі

Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять.

За останні 3 роки пожеж не зафіксовано.

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою:

де:

Nпож – кількість пожеж в середньому за рік (за даними 3-ох минулих років), шт.;

nгід – загальна кількість гідрантів, шт., nгід= 7 шт.;

2. Технологічні витрати питної води

у водопровідному господарстві

ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця»

Розрахунок технологічних витрат питної води для ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця» виконаний згідно Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.06.2014 року №181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за №1064/25841.

  - Технологічні витрати на виробництво питної води

ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві визначаються за формулою:

де:

W1 – технологічні витрати на виробництво питної води, м3/тис.м3;

W2 – технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис.м3;

W3 – технологічні витрати води на допоміжних об’єктах, м3/тис.м3;

W4 – витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства

W5 – витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис.м3.

2.1.(1) При водозаборі з поверхневих джерел

Водозабор з поверхневих вод відсутній.

2.1.(2) При водозаборі з підземних джерел

- витрати води на промивку свердловин і піднімання в них необхідного рівня води прийняті згідно Галузевим технологічним нормативам і складають – 10м3/1000м3, або

Фільтри знезалізнення, інше очисне обладнання, хіміко-бактеріологічні лабораторії, спеціальні методи очищення води відсутні.

  - Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води

Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води визначаються за формулою:

де:

W21 – витрати води на планову дезинфекцію і промивку мереж, м3/тис.м3;

W22 – технологічні витрати на власні потреби насосних станцій, м3/тис.м3;

W23 – технологічні витрати на обмивання та дезинфекцію резервуарів чистої води, м3/тис.м3;

    - Витрати води на планову дезинфекцію і промивку мереж

де:

N – кількість промивних ділянок на трубопроводі і-того діаметра, од;

di – діаметр і-тої ділянки трубопроводу, м;

Li – протяжність промивної ділянки, м. Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500м;

Vi – швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Приймається на рівні 1,5 м/с;

ti – фактичний час промивки і-тої ділянки, год.

2.2.2. Витрати води на власні потреби насосних станцій

де:

qi – витрати на роботу 1 насоса, м3/год, qi=0,105 м3/год ;

Ti – фактичний час роботи насоса, год/рік, Ti=2920 год/рік;

Значення витрат води на роботу насоса визначається його паспортом або іншою нормативно-технологічною документацією.

    - Витрати на обмивання і дезинфекцію резервуарів чистої води

Технологічні витрати на обмивання і дезинфекцію резервуарів чистої води розраховується за формулою:

де:

2 – коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезинфекцію складають 2 об’єми резервуара;

N – кількість промивок і дезинфекцій у рік;

V – сумарний об’єм резервуарів, що підлягають обмиванню, м3.

У розрахунках за формулою враховуються всі об’єми резервуарів чистої води розташованих на насосних станціях, мережі, водонапірних баштах.

  - Технологічні витрати на допоміжних об’єктах

Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу визначаються за фактичними даними, а при необхідності розраховуються окремо для кожного випадку.

На дільниці встановлено 2 одиниці водогрійних котлів марок КСТ-16 та Титан-75. Річний об’єм води, необхідний на живлення системи опалення, згідно «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» (КТМ 204 України 244-94. Державний комітет по житлово-комунальному господарству), визначається за формулою:

де:

0,0025 – норматив підживлення теплової мережі;

Vi –об’єм опалювальної системи, V=6м3;

t – кількість годин роботи, t=24 години;

T – кількість робочих днів в році, T=183 дні;

n – кількість замін об’єму води опалювальної системи, n=1.

  - Витрати води на господарсько-питні потреби робітників

Витрати води на господарсько-питні потреби робітників розраховуються і приймаються згідно «Правил користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України».

де:

Wп – річний об’єм води, необхідний на питні потреби робітників і службовців, м3/рік;

Wд – річний об’єм води, необхідний на потреби душових сіток, м3/рік.

Річний об’єм водоспоживання на питні потреби робітників і службовців визначається за формулою:

де:

qn – норма витрат води на 1 чоловіка: для робітників - qn=25 л/добу,

для ІТР - qn=12 л/добу

nn – кількість працюючих, n1=13чол., n2=1чол.

T – кількість робочих днів, T=252дні.

Річний об’єм водоспоживання на потреби душових сіток визначається за формулою:

q – норма витрат свіжої води на 1 душову сітку, q=0,5 м3/зміну;

N – кількість душових сіток, шт.;

T – кількість робочих днів, T=252дні.

Таким чином, загальний об’єм водоспоживання на господарсько-питні потреби персоналу підприємства складає:

  - Витрати води на утримання зон санітарної охорони

Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання, територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою:

де:

Nпол – середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання, Nпол=10;

0,005 – норматив на поливання 1м2 зелених насаджень, м3/добу;

0,00135 – норматив на поливання 1м2 твердих покриттів, м3/добу;

Fзн – площа зелених насаджень, Fзн =5500м2;

Fтп – площа твердих покриттів, Fтп =1250м2.

ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві

ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця»

Послуг з централізованого водовідведення підприємство не надає.

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВП «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління»

ДП «Південна залізниця»

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ поданої води |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 10,79 | 108,898 | 4 |
| 1.1 | Витоки питної води | 7,6 | 76,448 | 4 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 0,04 | 0,398 | 4 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 1,76 | 17,73 | 5 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 3,44 | 34,57 | 5 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 1,26 | 12,7 | 5 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 1,1 | 11,05 | 6 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | х | х | 6 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 3,19 | 32,45 | 6 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 1,97 | 20,0 | 6 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | х | х | 6 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 1,18 | 12,0 | 7 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 0,04 | 0,45 | 7 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 2,39 | 23,9 | 7 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 0,1 | 0,995 | 7 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | х | х | 8 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | х | х | х |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | х | х | х |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | х | х | х |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | х | х | х |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 0,1 | 0,995 | 8 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,1 | 0,995 | 8 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | х | х | х |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | х | х | х |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | х | х | х |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | х | х | х |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 1,56 | 15,65 | 8 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 0,47 | 4,73 | 8 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,31 | 3,08 | 9 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 0,78 | 7,84 | 9 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,1 | 0,96 | 9 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,34 | 3,39 | 10 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 0,29 | 2,9 | 10 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | х | х | 11 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | х | х | х |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | х | х | х |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | х | х | х |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | х | х | х |
| РАЗОМ |  | 13,18 | 132,798 | 13 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства |  | 13,18 | 132,8 |  |

* Приймаємо ІТНВПВ в об’ємі 13,18 тис. м3/рік, так як це складає 13,2% від загального об’єму добутої води і не перевищує ліміт в 23%, встановленого і затвердженого Рішенням Виконавчого комітету Роменської міської ради №4 від 27.01.2010 року.

Посадова особа, що відповідає за водокористування                                         Хмельницька О.О.