| ПРОЕКТ РІШЕННЯ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата розгляду : 24.05.2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» РМР» на проведення реконструкції котелень |  |  |  |

Відповідно до пункту 1 частини «а» статті 29, пункту 1 частини «а»  статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного технічного обслуговування та зменшення питомої ваги витрати палива, підвищення коефіцієнту корисної дії котелень, розглянувши клопотання директора Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл Комунальному  підприємству  «Ромникомунтепло»  Роменської  міської  ради» на проведення реконструкції котелень:

- з можливістю використання альтернативних видів палива за адресами:

вул. Сумська, 1;

вул. Монастирська, 6;

вул. Горького, 46;

- із заміною котлів НІІСТУ-5 на сучасні економічні газові котли за адресами:

вул. Сумська, 1;

б-р Свободи, 28;

вул. Конотопська, 46.

Розробник: Губка О.Г., начальник  управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 24.05.2017 за тел. 2-17-78 чи електронну адресу: uzhkg_romny@ukr.net

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення сесії Роменської міської ради «Про   надання  дозволу   на   проведення реконструкції  котелень  комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради»

Проект рішення розроблено відповідно до клопотання директора комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» про надання  дозволу   на   проведення реконструкції  котелень  комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради».

Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» створене 15.07.2005р. відповідно до рішення сесії Роменської міської ради і виробляє, транспортує і постачає теплову енергію для потреб опалення різних категорій споживачів.

Станом на 01 травня 2017р. теплопостачальне підприємство обслуговує 14 котелень та 2 топкових сумарною потужністю 74 Гкал/год. Середньорічний  ККД за 2016 рік по підприємству складає 87% але на підприємстві є ще ряд котелень, що працюють з котлами, ККД яких становить приблизно від 80 до 84%. Виробництво теплової енергії здійснюється водогрійними котлами, більшість з яких експлуатується понад 30 років (всього 71 котел, з яких 43 має ККД менше 86%.). На протязі 2008-2010 років  підприємством було введено в експлуатацію 10 нових котлів, отриманих по міжнародній програмі TACIS. Крім того, у 2014 році було придбано за кошти Роменської міської ради котел КСВ «ВК-34» потужністю 0,63Мвт на котельню за адресою бульвар Московський, 29 для модернізації та підвищення ККД котельні  шляхом заміни котла НИИСТУ-5 . Але решта котлів продовжують експлуатуватися після проведених робіт по налагоджуванню з розробкою режимних карт.

Оскільки основними проблемами централізованого теплопостачання є:

-  експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень;

-  розбалансованістьгідравлічного режиму теплових мереж;

-  великівтратитепловоїенергії  при її транспортуванні;

-  надмірнеспоживанняелектроенергії на окремих об’єктах;

- низькийрівеньавтоматизації у всій послідовностітехнологіївиробництва, транспортування та споживаннятеплоенергії;

- незадовільнийтехнічний стан великої кількості теплових мереж (будівельної частини, теплоізоляції, трубопроводів);

- незадовільний стан внутрішньо-будинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);

висока собівартість виробництва теплової енергії через  надмірне зростання вартості енергоресурсів.

То на даний час є необхідність для проведення подальшої модернізації основних засобів теплопостачання .

- Заходи зі зниження питомих витрат

1.1. Заміна котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива на котельні  за адресою: вул. Горького,46.

Котельня  за адресою вулиця Горького, 46 в м.Ромни обслуговує населення (87,2%) та бюджетну сферу (12,8%).  Встановлена потужність котельні становить 4,63Гкал/год., розрахункове підключене теплове навантаження - 2,21Гкал/год. На котельні встановлено 5 котлів НИИСТУ-5 та 1 котел Еllprex 2200  Останній отримано по програмі TACIS.

Технічним переоснащенням котельні передбачено заміну 2 котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у період осінь, весна.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 90 днів  у рік (  період похолодань весна, осінь).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 183,85 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 90 = 371,5 * 5840,7 = 2170,1тис.грн./сезон.

183,85м³/год  х 24год  х 90 = 397,1 * 1903,9 = 756,1тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 2170,1-756,1 = 1414,0тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 90,23т.у.п.

Загальна сума економії(Е)–1272,6 тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1250,0тис.грн.

Економія першого року після впровадження  : -22,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1250,0 /1272,6*12 = 11,8 місяців.

1.2. Заміна котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива на котельні  за адресою: вул. Щучки,6

Котельня  за адресою вул.Щучки,6 в м.Ромни обслуговує населення, бюджетні установи та інших споживачів.  Встановлена потужність котельні становить 5,06 Гкал/год., розрахункове підключене теплове навантаження – 2,83 Гкал/год.

Технічним переоснащенням котельні передбачено заміну 2 котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у період осінь, весна.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 90 днів  у рік (  період похолодань весна, осінь).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 183,85 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 90 = 371,5 * 5840,7 = 2170,1 тис.грн./сезон.

183,85 м³/год  х 24год  х 90 = 397,1 * 1903,9 = 756,1тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 2170,1-756,1 = 1414,0тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 133,4т.у.п.

Загальна сума економії(Е) –1272,6 тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1250,0тис.грн.

Економія першого року після впровадження  : -22,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1250,0 /1272,6*12 = 11,8 місяців.

1.3. Заміна котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива на котельні  за адресою : вул. Сумська,1

Котельня  за адресою вул.Сумська,1 в м.Ромни обслуговує населення, бюджетні установи та інших споживачів.  Встановлена потужність котельні становить 3,0 Гкал/год., розрахункове підключене теплове навантаження – 1,571Гкал/год.

Технічним переоснащенням котельні передбачено заміну 2 котлів НІІСТУ-5 на котел з використанням альтернативних видів палива

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у період осінь, весна.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 90 днів  у рік (  період похолодань весна, осінь).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 183,85 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 90 = 371,5 * 5840,7 = 2170,1 тис.грн./сезон.

183,85 м³/год  х 24год  х 90 = 397,1 * 1903,9 = 756,1тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 2170,1-756,1 = 1414,0тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 73,3т.у.п.

Загальна сума економії(Е) –1272,6 тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1250,0тис.грн.

Економія першого року після впровадження  : -22,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1250,0 /1272,6*12 = 11,8 місяців.

2.1. Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні економічні газові котли на котельні  за адресою: вул.Сумська,1.

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у холодний період.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 95 днів  у рік (  холодний період).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 152,7 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 95х2 = 784,365 * 5840,7 = 4581,2тис.грн./сезон.

152,7м³/год  х 24год  х 95 = 348,2 * 5840,7 = 2033,5тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 4581,2-2033,5 = 2547,7тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 320,04т.у.п.

Загальна сума економії(Е) –2292,9тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1433,3тис.грн.

Економія першого року після впровадження: 859,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1433,3 /2292,9*12 = 7,5 місяців.

2.1. Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні економічні газові котли на котельні  за адресою Сумська,1.

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у холодний період.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 95 днів  у рік (  холодний період).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 152,7 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 95х2 = 784,365 * 5840,7 = 4581,2 тис.грн./сезон.

152,7 м³/год  х 24год  х 95 = 348,2 * 5840,7 = 2033,5тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 4581,2-2033,5 = 2547,7тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 320,04т.у.п.

Загальна сума економії(Е) –2292,9 тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1433,3тис.грн.

Економія першого року після впровадження: 859,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1433,3 /2292,9*12 = 7,5 місяців.

2.2. Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні економічні газові котли на котельні  за адресою: бул.Свободи,28.

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла у холодний період.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 185 днів  у рік (  холодний період).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 152,7 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

172,01 м³/год  х 24год  х 95х2 = 784,365 * 5840,7 = 4581,2 тис.грн./сезон.

152,7 м³/год  х 24год  х 95 = 348,2 * 5840,7 = 2033,5тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 4581,2-2033,5 = 2547,7тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 320,04т.у.п.

Загальна сума економії(Е) –2292,9 тис.грн  (за мінусом відшкодування по тарифу 90%)

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1433,3тис.грн.

Економія першого року після впровадження: 859,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1433,3 /2292,9*12 = 7,5 місяців.

2.2. Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні економічні газові котли на котельні  за адресою: вул.Конотопська,46.

Застосування даної модернізації знизить споживання природного газу шляхом використання нового котла та економія за рахунок встановлення без операторного обслуговування.

Ефективність заходу

Час роботи котла НІІСТУ-5   - 95 днів  у рік (  холодний період).

Витрата палива до впровадження проекту – 172,01 м³/год

Витрата палива після  впровадження проекту – 152,7 м³/год

Вартість палива складає 5840,7грн/1000м³ ( з розрахунку 87,2% населення та 12,8% бюджетні установи)

При впровадженні заходу економія природного газу складе:

178,4 м³/год  х 24год  х 185 = 792,1 * 5840,7 = 4626,4тис.грн./сезон.

152,7 м³/год  х 24год  х 185 = 677,9 * 5840,7 = 3959,9тис.грн./сезон.

Економія паливно-енергетичних ресурсів : 4626,4 -3959,9= 666,5тис.грн.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 111,6т.у.п.

Економія фонду заробітної плати – 100,04 тис. грн. за рік

Загальна сума економії(Е) – 777,54тис.грн

Строк окупності :

Сума інвестицій без ПДВ (І) : 1478,5тис.грн.

Економія першого року після впровадження: 859,6тис.грн/рік

Термін окупності:  То=І/Е*12міс. = 1478,5 /777,54*12 = 22,8 місяців.

Виходячи із розрахунків, проведення реконструкції котелень із встановленням котлів, що працюють на альтернативних видах палива  та сучасних економічних газових котлів є доцільним. Просимо надати дозвіл на проведення реконструкції на сесії міської ради.

У зв’язку з необхідністю оперативного прийняття відповідного рішення, його проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Начальник управління

житлово-комунального господарства 					М.М. Губка

Погоджено

Заступник міського голови 					            Є.С. Лузан