РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 20.01.2021 | Ромни | № 7 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», частини  шостої статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення, погодження та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180, Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 181,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради, погоджені 15.01.2021 Департаментом захисту довкілля  та   енергетики   Сумської облдержадміністрації, 23.12.2020 сектором у Сумській області Державного агентства водних ресурсів України (додаються).

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2016 № 4 «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс» м. Ромни».

Міський голова								 Олег СТОГНІЙ

ВИХІДНІ ДАНІ

для розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води     Комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської  Міської Ради

- Загальні показники:

| № п/п | Найменування показників | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальний обсяг піднятої води ( очікуваний), тис. м³/рік | 1190,7 |
| 2. | Фактична подача води в розподільчу мережу (загальний об’єм реалізованої води (очікуваний), тис.м³/рік | 890,6 |
| 3. | Об’єм питної води реалізованої за приладами обліку у середньому за 3 останні роки (за даними попереднього надавача послуг), тис. м³/рік | 358,48 |
| 4. | Об’єм питної води реалізованої за нормами водоспоживання у середньому за 3 останні роки (за даними попереднього надавача послуг), тис.м³/рік | 119,10 |
| 5. | Кількість приладів обліку використаної води, шт. в т.ч. - населення - інші споживачі | 7369 6769 600 |
| 6. | Кількість водорозбірних колонок, шт. | 50 |
| 7. | Доля колонок з витоками | 0,01 |
| 8. | Кількість одиниць запірної арматури, яка перебуває в експлуатації у водопровідній мережі , шт. | 96 |
| 9. | Середньорічна кількість аварій за 3 останні роки (за даними попереднього надавача послуг), шт. | 100 |
| 10. | Кількість типів руйнувань (співвідношення): - свищи, - тріщини, - переломи | 75% 20% 5% |
| 11. | Час витікання води до локалізації аварії, год | 1,67 |
| 12. | Середні втрати води через ущільнення мереженої арматури м³/добу | 4,3 |
| 13. | Допустимий рівень протікання через закриту арматуру, м³/добу | 0,096 |
| 14. | Час витікання через невиявлені свищі протягом року, годин | 8760 |
| 15. | Кількість годин відкачування води після ремонту свердловин, або після хімічного забруднення, год. | 2,0 |
| 16. | Кількість годин відкачування води після дезінфекції та промивання свердловин у разі бактеріологічного забруднення, год. | 4,0 |
| 17. | Кількість пожеж і пожежних навчань за рік за даними 3-х минулих років згідно довідки ДСНС), шт. 2017 р. 2018 р. 2019 р. | 160 44 51 65 |
| 18. | Кількість пожеж і пожежних навчань у середньому за рік за даними 3 минулих років. шт. | 160 /3 =53,3 |
| 19. | Кількість пожежних гідрантів, шт. | 66 |
| 20. | Середній тиск в водоводах, м.вод.ст. | 35 |
| 21. | Середній тиск в водопровідній мережі, м.вод.ст. | 30 |
| 22. | Загальна кількість РЧВ (резервуари чистої води), шт. | 1 |
| 23. | Кількість промивок і дезінфекцій РЧВ за рік, шт. | 1 |
| 24. | Кількість прийнятих стоків (очікувана), тис.м³/рік | 751,9 |

2.Характеристика   трубопроводів:

| Матеріал труб | Діаметр, м | Вік труб, років | Середній тиск Н, м.в.ст. | Довжина ділянки, км | Середньорічна кількість аварій за 3 останні роки , шт./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |  |  |
| сталь | 0,500 | 46 | 35 | 1,860 | 5 |
|  | 0,425 | 46 | 35 | 1,880 | 4 |
| ПЕ | 0,315 | 16 | 35 | 2,550 | - |
| Разом: |  |  |  | 6,290 | 9 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |
| чавун | 0,100 | 40 | 30 | 0,840 | 2 |
|  | 0,200 | 70 | 30 | 0,640 | 2 |
|  | 0,150 | 70 | 30 | 3,600 | 3 |
|  | 0,100 | 70 | 30 | 5,445 | 1 |
|  | 0,065 | 70 | 30 | 0,165 | 4 |
|  | 0,050 | 70 | 30 | 2,000 | 1 |
|  | 0,150 | 60 | 30 | 0,260 | 1 |
|  | 0,100 | 60 | 30 | 6,500 | 2 |
|  | 0,100 | 56 | 30 | 0,210 | 1 |
|  | 0,065 | 55 | 30 | 0,420 | 3 |
|  | 0,150 | 50 | 30 | 0,110 | 1 |
|  | 0,100 | 50 | 30 | 0,670 | 2 |
|  | 0,050 | 50 | 30 | 2,705 | 2 |
|  | 0,050 | 48 | 30 | 0,86 | 3 |
|  | 0,300 | 45 | 30 | 3,245 | 1 |
|  | 0,250 | 45 | 30 | 0,365 | - |
|  | 0,200 | 45 | 30 | 5,964 | 3 |
|  | 0,100 | 45 | 30 | 1,230 | 1 |
|  | 0,050 | 45 | 30 | 0,180 | 3 |
|  | 0,250 | 38 | 30 | 1,735 | 2 |
|  | 0,200 | 38 | 30 | 0,140 | 4 |
|  | 0,050 | 38 | 30 | 0,940 | 2 |
|  | 0,200 | 28 | 30 | 1,550 | 3 |
| сталь | 0,025 | 50 | 30 | 0,430 | 3 |
| ПЕ | 0,090 | 16 | 30 | 0,300 | 2 |
|  | 0,090 | 15 | 30 | 1,005 | 3 |
|  | 0,063 | 15 | 30 | 2,695 | 3 |
|  | 0,050 | 15 | 30 | 1,375 | 1 |
|  | 0,032 | 15 | 30 | 0,925 | 2 |
|  | 0,110 | 14 | 30 | 1,415 | 1 |
|  | 0,090 | 14 | 30 | 0,650 | - |
|  | 0,080 | 14 | 30 | 0,600 | 3 |
|  | 0,063 | 14 | 30 | 2,230 | 4 |
|  | 0,050 | 14 | 30 | 1,250 | 2 |
|  | 0,040 | 14 | 30 | 2,590 | 3 |
|  | 0,032 | 14 | 30 | 2,360 | 2 |
|  | 0,110 | 13 | 30 | 1,150 | 3 |
|  | 0,063 | 13 | 30 | 1,375 | 1 |
|  | 0,040 | 13 | 30 | 0,870 | 2 |
|  | 0,032 | 13 | 30 | 0,880 | 1 |
|  | 0,090 | 12 | 30 | 1,680 | - |
|  | 0,063 | 12 | 30 | 1,970 | - |
|  | 0,032 | 12 | 30 | 0,450 | 1 |
|  | 0,090 | 11 | 30 | 0,930 | 1 |
|  | 0,063 | 11 | 30 | 6,036 | 1 |
|  | 0,032 | 11 | 30 | 1,540 | - |
|  | 0,110 | 10 | 30 | 2,485 | - |
|  | 0,063 | 10 | 30 | 0,690 | 1 |
| а/цемент | 0,150 | 28 | 30 | 0,560 | 2 |
|  | 0,100 | 28 | 30 | 3,525 | 1 |
|  | 0,100 | 27 | 30 | 0,580 | 1 |
| Разом: |  |  |  | 82,320 | 91 |
| Всього: |  |  |  | 88,610 | 100 |

3. Характеристика резервуарів чистої води:

| Найменування | К-ть шт | Розміри (ширина, довжина, висота, радіус), м | Об’єм резервуара, м³ |  | Вік, (к-сть років) | К-сть промив і дезінф за рік, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЧВ прямо-кутний | 1 | 24 х 30 х 4,2 | 3000,0 | 44 |  | 1 |

4. Характеристика свердловин:

| №№ п/п | Свердловини, №№ та місцезнаходження (згідно паспорту свердловини) | Глибина свердл. м | Дебіт свердл. м3/год | Стан свердловин (робоча/ резервна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловина № 3/1 водозабору «Процівський» Роменського родовища, північно-західна околиця м. Ромни, мікрорайон «Процівка» в басейні річки Ромен | 230,0 | 40 | робоча |
| 2 | Свердловина № 4а/28-10 водозабору «Процівський» Роменського родовища, північно-західна околиця м. Ромни, мікрорайон «Процівка» в басейні річки Ромен | 151,3 | 25 | робоча |
| 3 | Свердловина № 5/5 водозабору «Процівський» Роменського родовища, північно-західна околиця м. Ромни, мікрорайон «Процівка» в басейні річки Ромен | 210,0 | 35 | робоча |
| 4 | Свердловина № 6/5940/7а водозабору «Процівський» Роменського родовища, північно-західна околиця м. Ромни, мікрорайон «Процівка» в басейні річки Ромен | 210,0 | 70 | робоча |
| 5 | Свердловина № 8/5940/2а водозабору «Процівський» Роменського родовища, північно-західна околиця м. Ромни, мікрорайон «Процівка» в басейні річки Ромен | 202,0 | 35 | робоча |

5. Характеристика насосів свердловин:

| №№ свердловин | Марка насоса | Продуктив- ність насоса, м³/год. | Кіль-кість насосів, шт. | Спосіб охолодження насосів (вода. повітря, або за рахунок перекачуваної води | Фактичний час роботи протягом року, годин/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3/1 | ЕЦВ 8-40-90 | 40,0 | 1 | за рахунок перекачуваної води | 6654 |
| № 4а/28-10 | ЕЦВ 8-40-90 | 40,0 | 1 | за рахунок перекачуваної води | 400 |
| № 5/5 | ЕЦВ 8-40-90 | 40,0 | 1 | за рахунок перекачуваної води | 7011 |
| № 6/5940/7а | ЕЦВ 8-40-90 | 40,0 | 1 | за рахунок перекачуваної води | 7848 |
| № 8/5940/2а | ЕЦВ 8-40-90 | 40,0 | 1 | за рахунок перекачуваної води | 7852 |

6. Водопровідне господарство:

| № п/п | Найменування показників | К-сть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість працівників у водопровідному господарстві в т.ч.: - ІТП - робітників | 90 21 69 |
| 2. | Кількість днів роботи в році у водопровідному господарстві : - ІТП - робітників | 250 250 |
| 3. | Кількість душових сіток у водопровідному господарстві, шт. | - |
| 4. | Кількість днів роботи душових сіток в році | - |
| 5. | Площа підлоги у водопровідному господарстві, де проходить вологе прибирання, м² | 170 |
| 6. | Площа зелених насаджень у водопровідному господарстві, що поливаються питною водою, м² | - |
| 7. | Площа вдосконаленого покриття у водопровідному господарстві, що миються питною водою, м² | - |

7. Автотранспорт підприємства у водопровідному господарстві:

| № з/п | Марка автотранспорту | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГАЗ 2705 | 1 |
| 2. | Ескаватор Борекс-2201 в комплексі | 1 |
| 3. | КО 503 КП-7 ЗІЛ-432921 | 2 |
| 4. | Автомобіль ГАЗ-52 Фургон | 1 |
| 5. | Автоцистерна КО 505 КАМАЗ | 1 |
| 6. | Фургон ГАЗ-3307 | 1 |
| Разом : |  | 7 |

8. Каналізаційне господарство:

| № п/п | Найменування показників | К-сть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість працівників у каналізаційному господарстві в т.ч.: - ІТП - робітників | 36 2 34 |
| 2. | Кількість днів роботи в році у каналізаційному господарстві : - ІТП - робітників | 250 250 |
| 3. | Кількість душових сіток у каналізаційному господарстві, шт. | - |
| 4. | Кількість днів роботи душових сіток в році | - |
| 5. | Площа підлоги у каналізаційному господарстві, де проходить вологе прибирання, м² | 90 |
| 6. | Площа зелених насаджень у каналізаційному господарстві, що поливаються питною водою, м² | - |
| 7. | Площа вдосконаленого покриття у каналізаційному господарстві, що миються питною водою, м² | - |

9. Автотранспорт підприємства у каналізаційному господарстві:

| № з/п | Марка автотранспорту | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автокран КТА-18.01 | 1 |
| 2. | Автофургон ГАЗ-53-12 | 1 |
| 3. | ГАЗ 2705 | 1 |
| 4. | КО 503 КП-7 ЗІЛ-432921 | 1 |
| 5. | Трактор Т-40 | 1 |
| 6. | Трактор ЮМЗ-8-екскаватор | 1 |
| Разом: |  | 6 |

10. Машина для промивки мереж:

Середня кількість виїздів асенізаційної машини за рік – 100.

Об’єм цистерни асенізаційної машини – 5,0 м3.

Директор

КП «Міськводоканал» Роменської міської ради   __________________________ Нечпай О.В.

(підпис)                                                             (П.І.Б.)

М.П.

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ  ПИТНОЇ ВОДИ

Розрахунок проводиться  відповідно до вимог «Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

та/або водовідведення», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №181 (зі змінами).

- РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ

У ВОДОПРОВІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Технологічні витрати води у водопровідному господарстві визначаються за формулою:

Wв= W1+W2+W3+W4+W5, м3тис.м3

де:

W1 – технологічні витрати води на виробництво питної води, м3/тис.м3

W2 – технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води,

м3/тис.м3

W3  - технологічні витрати води на допоміжних об’єктах, м3/тис.м3

W4 – витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства,

задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого

водопостачання, м3/тис.м3

W5 – витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон

санітарної охорони у належному сані тарному стані, м3/тис.м3

При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до 1000 м³ піднятої води за фактичними даними за останній рік та позначаються як Qпід .  Оскільки в 2019 році                   КП «Міськводоканал»  Роменької міської ради» не здійснювало централізованого водопостачання , та за Qпід приймаємо очікуваний (запланований) власний підйом води:

Qпід = Qвл.під+Qпок-Qтех , тис.м3/рік,

де:

Qвл.під–  власний підйом води підприємством (очікуваний), 1190,7  тис.м3/рік;

Qпок  -   обсяг  покупної  води (очікуваний) –  0,0 тис.м3/рік;

Qтех– підйом води з метою реалізації води не питної якості, зокрема для  застосування у виробництві – відсутній,  тис.м3/рік.

Qпід = 1190,7 + 0,0 – 0 =  1190,7 тис.м3/рік

1.Технологічні витрати води на виробництво питної води:

- Технологічні витрати води на виробництво питної води:

Технологічні витрати води на виробництво питної води визначаються за формулою:

W1=W11+W12+W13, м3/тис.м3

де:

W11  –  технологічні витрати води  на дезінфекцію та промивання свердловини після ремонту насосного агрегату або свердловини  після хімічного забруднення, м3/тис.м3

W12 – технологічні витрати води  на дезінфекцію та промивання свердловини у разі бактеріального забруднення,  м3/тис. м3

W13 – технологічні витрати води  на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії,  м3/тис. м3

Водопостачання  підприємство здійснює з 5 – и  свердловин:

| №№ п/п | Свердловини (згідно паспорту свердловини) | Глибина свердл. м | Дебіт свердл. м3/год | Стан свердловин (робоча/ резервна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловина № 3/1 | 230,0 | 40 | робоча |
| 2 | Свердловина № 4а/28-10 | 151,3 | 25 | робоча |
| 3 | Свердловина № 5/5 | 210,0 | 35 | робоча |
| 4 | Свердловина № 6/5940/7а | 210,0 | 70 | робоча |
| 5 | Свердловина № 8/5940/2а | 202,0 | 35 | робоча |

1.1. Технологічні витрати води  на дезінфекцію та промивання свердловин після ремонту насосного агрегату або свердловин, та після хімічного забруднення:

W1.1 = N х q х t1 /Qпід , м3 /тис.м3/рік

де:

N - кількість  ремонтів кожної свердловини протягом року,  1 шт.;

q – дебіт кожної свердловини,  м3/год.;

t1 – кількість годин відкачування води після ремонту свердловини, 2 години (згідно технологічного регламенту).

W1.1 = (1 х 40,0 + 1 х 25 + 1 х 35 + 1 х 70 + 1 х 35 ) х 2 / 1190,7 = 0,34 м3 /тис.м3/рік

1.2. Технологічні витрати води   на дезінфекцію та промивання свердловин у разі бактеріального забруднення:

W1.2= N х q х t2 /Qпід , м3 /тис.м3/рік

де:

N – кількість  дезінфекцій кожної свердловини  протягом року, 1 шт.;

q  – дебіт кожної  свердловини,  м3/год.;

t2 – кількість годин відкачування води після  дезінфекції свердловини, 4 годин (згідно технологічного регламенту).

W1.2= (1 х 40,0 + 1 х 25 + 1 х 35 + 1 х 70 + 1 х 35 ) х 4 /1190,7 = 0,69 м3 /тис.м3/рік

1.3. Технологічні витрати води   на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії:

Технологічні витрати води на роботу лабораторії складаються з витрат води для відбору проб води та скиду води перед відбором.

W13 = W131 + W132 , м3/тис.м3

1.3.1. На протязі року в середньому проводиться 336 відборів проб води, в тому числі

216 проб об’ємом по 0,0005 м3, 24 проби -  по 0,0015 м3, 96 проб по 0,001 м3. Тоді:

W131 = (216 х 0,0005 + 24 х 0,0015 + 96 х 0,001) /Qпід  = 0,24/1190,7= 0,0002 м3/тис.м3

1.3.2. Перед відбором води проводиться скид води. Витрата води на скид перед  відбором води становить:

W132 = (N x t x q)/ Qпід м3/тис.м3

де:

N - кількість відборів проб води  протягом року, 336 шт.;

t  - час скиду води перед відбору проби, 0,25 год;

q - норма скиду води  перед  відбором одної проби, 0,036 м3/год

W132 = (336 х 0,25 х 0,036)/ 1190,7 = 0,0025 м3/тис.м3

W13 = 0,0002 + 0,0025 = 0,0027 м3/тис.м3

Загальні витрати на виробництво питної води становлять:

W1 = 0,34 + 0,69 +  0,0027= 1,0327 м3/тис.м3

2.Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води:

Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води  визначаються за формулою:

W2=W21+W22+W23,

де:

W21  - витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж, м3/тис.м3

W22 - технологічні витрати на власні потреби насосної станції, м3/тис.м3

W23 – технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої  води,  м3/тис.м3

2.1. Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж:

При невідомому часі промивки визначаються за формулою:

W21 = 0,785 х N х ∑d²i х Lі х (К1 + К2)/Q, м3/тис.м3

де:

N – кількість промивних ділянок на трубопроводі і-го діаметра, одиниць;

di – діаметр і-Ї ділянки трубопроводу, м;

Lі – протяжність промивної ділянки, м. Згідно «Методики…» для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними. Для   розподільчої мережі протяжність промивної ділянки прийнята  рівною 500 м, або за фактичними даним, якщо протяжність менша 500 м;

К1 – коефіцієнт використання  води  при  скиді і   дезінфекції прийнято рівним  2;

К2 – коефіцієнт    використання   води   при  промивці   після    дезінфекції    для

забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м³ у

кінцевій  точці ділянки;

Значення  К2 приймаються  згідно  «Методики…»  рівними для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок до 3 км – 6;  для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км  –  10.

Результати розрахунків наведені у таблиці:

| Матеріал труб | Діаметр, м | Довжина ділянки, км | К-ть промивн. ділянок, шт. | Довжина промивної ділянки, м | К1+К2 | Витрати, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сталь | 0,500 | 1,860 | 1 | 1860 | 8 | 2920,20 |  |  |
|  | 0,425 | 1,880 | 1 | 1880 | 8 | 2132,53 |  |  |
| ПЕ | 0,315 | 2,550 | 1 | 2550 | 8 | 1588,99 |  |  |
| Разом: 6,290 |  |  |  |  |  | 6641,72 |  |  |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чавун | 0,100 | 0,840 | 2 | 500 | 12 |  | 94,20 |  |
|  | 0,200 | 0,640 | 1 | 500 | 12 |  | 188,40 |  |
|  | 0,150 | 3,600 | 7 | 500 | 12 |  | 741,83 |  |
|  | 0,100 | 5,445 | 11 | 500 | 12 |  | 518,10 |  |
|  | 0,065 | 0,165 | 1 | 165 | 12 |  |  | 6,57 |
|  | 0,050 | 2,000 | 4 | 500 | 12 |  |  | 47,10 |
|  | 0,150 | 0,260 | 1 | 260 | 12 |  |  | 55,11 |
|  | 0,100 | 6,500 | 13 | 500 | 12 |  |  | 612,30 |
|  | 0,100 | 0,210 | 1 | 210 | 12 |  |  | 19,78 |
|  | 0,065 | 0,420 | 1 | 420 | 12 |  |  | 16,72 |
|  | 0,150 | 0,110 | 1 | 110 | 12 |  |  | 23,31 |
|  | 0,100 | 0,670 | 1 | 500 | 12 |  |  | 47,10 |
|  | 0,050 | 2,705 | 5 | 500 | 12 |  |  | 58,88 |
|  | 0,050 | 0,86 | 2 | 500 | 12 |  |  | 23,55 |
|  | 0,300 | 3,245 | 6 | 500 | 12 |  |  | 2543,40 |
|  | 0,250 | 0,365 | 1 | 365 | 12 |  |  | 214,89 |
|  | 0,200 | 5,964 | 12 | 500 | 12 |  |  | 2260,80 |
|  | 0,100 | 1,230 | 2 | 500 | 12 |  |  | 94,20 |
|  | 0,050 | 0,180 | 1 | 180 | 12 |  |  | 4,24 |
|  | 0,250 | 1,735 | 3 | 500 | 12 |  |  | 883,13 |
|  | 0,200 | 0,140 | 1 | 140 | 12 |  |  | 52,75 |
|  | 0,050 | 0,940 | 2 | 500 | 12 |  |  | 23,55 |
|  | 0,200 | 1,550 | 3 | 500 | 12 |  |  | 565,20 |
| сталь | 0,025 | 0,430 | 1 | 430 | 12 |  |  | 2,53 |
| ПЕ | 0,090 | 0,300 | 1 | 300 | 12 |  |  | 22,89 |
|  | 0,090 | 1,005 | 2 | 500 | 12 |  |  | 76,30 |
|  | 0,063 | 2,695 | 5 | 500 | 12 |  |  | 93,47 |
|  | 0,050 | 1,375 | 3 | 500 | 12 |  |  | 35,33 |
|  | 0,032 | 0,925 | 2 | 500 | 12 |  |  | 9,65 |
|  | 0,110 | 1,415 | 3 | 500 | 12 |  |  | 170,97 |
|  | 0,090 | 0,650 | 1 | 500 | 12 |  |  | 38,15 |
|  | 0,080 | 0,600 | 1 | 500 | 12 |  |  | 30,14 |
|  | 0,063 | 2,230 | 4 | 500 | 12 |  |  | 74,78 |
|  | 0,050 | 1,250 | 3 | 500 | 12 |  |  | 35,33 |
|  | 0,040 | 2,590 | 5 | 500 | 12 |  |  | 37,68 |
|  | 0,032 | 2,360 | 5 | 500 | 12 |  |  | 24,12 |
|  | 0,110 | 1,150 | 2 | 500 | 12 |  |  | 113,98 |
|  | 0,063 | 1,375 | 3 | 500 | 12 |  |  | 56,08 |
|  | 0,040 | 0,870 | 2 | 500 | 12 |  |  | 15,07 |
|  | 0,032 | 0,880 | 2 | 500 | 12 |  |  | 9,65 |
|  | 0,090 | 1,680 | 3 | 500 | 12 |  |  | 114,45 |
|  | 0,063 | 1,970 | 4 | 500 | 12 |  |  | 74,78 |
|  | 0,032 | 0,450 | 1 | 450 | 12 |  |  | 4,34 |
|  | 0,090 | 0,930 | 2 | 500 | 12 |  |  | 76,30 |
|  | 0,063 | 6,036 | 12 | 500 | 12 |  |  | 224,33 |
|  | 0,032 | 1,540 | 3 | 500 | 12 |  |  | 14,47 |
|  | 0,110 | 2,485 | 5 | 500 | 12 |  |  | 284,96 |
|  | 0,063 | 0,690 | 1 | 500 | 12 |  |  | 18,69 |
| а/цемент | 0,150 | 0,560 | 1 | 500 | 12 |  |  | 105,98 |
|  | 0,100 | 3,525 | 7 | 500 | 12 |  |  | 329,70 |
|  | 0,100 | 0,580 | 1 | 500 | 12 |  |  | 47,10 |
| Разом: 82,320 |  |  |  |  | 11236,33 |  |  |  |
| Всього: 88,610 |  |  |  |  | 17878,05 |  |  |  |

W 21   = 17878,05 / 1190,7 =  15,01 м3/ тис. м3

2.2. Технологічні витрати на власні потреби насосної станції:

Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на охолодження підшипників.  Оскільки охолодження підшипників насосів  насосної станції здійснюється за рахунок перекачувальної води, то

W22 = 0 м3/тис.м3

2.3. Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води:

W23 = 2 х N  х ∑V / Qпід, м3/тис.м3

де:

2 - коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію

складають 2  об’єми   резервуара;

N – кількість промивок і дезінфекцій у рік, 1  шт;

∑V – сумарний об’єм резервуарів, що підлягає обмиванню, 3000,0 м³

W 23  =  2 х 1 х 3000,0 /  1190,7 = 5,04  м3/ тис. м3

Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води  становлять:

W2  =  15,01+ 0,0 + 5,04  = 20,05 м3/ тис.м3

3. Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу:

На допоміжних об’єктах водопроводу вода використовується  на технічне обслуговування автотранспорту, а саме на ремонт і техобслуговування а також на заправку системи охолодження двигунів.

На об’єктах водопроводу  в наявності  7 шт. автотранспортних одиниць.

Розрахунок проводимо по умовних автомобілях відповідно до «Методические указания. Нормирование водопотребления и водоотведения с учётом качества потребляемой и отводимой воды на автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта УССР» РД 200 УССР 84001-91-88. Киев-1988г. Відповідно до примітки табл.7 додатку 2 при відсутності в таблиці необхідної марки автотранспорту, коефіцієнт перерахунку в умовні автомобілі  приймається  по автомобілю близькому по габаритах.

| № з/п | Марка автотранспорту | Кількість автомобілів, шт. | Коефіцієнт перерахунку в ум. автомобілі | Кількість ум. автомобілів, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГАЗ 2705 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Ескаватор Борекс-2201 в комплексі | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | КО 503 КП-7 ЗІЛ-432921 | 2 | 1,0 | 2,0 |
| 4. | Автомобіль ГАЗ-52 Фургон | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Автоцистерна КО 505 КАМАЗ | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 6. | Фургон ГАЗ-3307 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Разом : |  | 7 | - | 7,25 |

W3=W31+W32, м3/тис.м3

де:

W31  - витрати води на ремонт і технічне обслуговування  автотранспорту, м3/тис.м3

W32 - витрати види на заправок системи охолодження двигунів, м3/тис.м3

3.1. Витрати води на ремонт і технічне обслуговування автотранспорту:

W31 = q x N x n/Qпід, м3/тис.м3

де:

q – норма витрати води на ремонт і технічне обслуговування одного умовного вантажного автомобіля (табл. 2 «Методические указания….»),  0,133м3;

N – кількість умовних автомобілів,  7,25 шт.

n – кількість днів ремонту і технічного обслуговування одного умовного автомобіля протягом  року за фактичними даними становить  30 днів

W31 = 0,133 х 7,25 х 30/ 1190,7 = 0,02 м3/тис.м3

3.2. Витрати води на заправку системи охолодження  автотранспорту:

W32 = V x N x n/Qпід, м3/тис.м3

де:

V – об’єм системи охолодження одного вантажного автомобіля (табл.21 «Методические указанія…»), 0,026м3;

N – кількість автомобілів, що зберігаються без підігріву при температурі повітря нижче 0оС,  7 шт.;

n – кількість днів з  температурою повітря нижче 0оС для Сумської області (табл.20 «Методические указанія…»), 71 день

W32  = 0,026 х 7 х 71 / 1190,7= 0,01 м3/ тис. м3

Загальні витрати води на допоміжних об’єктах становлять:

W 3  = 0,02 + 0,01  = 0,03 м3/ тис. м3

4. Витрати води на господарсько-питні потреби працівників

у водопровідному господарстві:

Витрати води  визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012

«Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування, Частина ІІ. Будівництво»:

W4 = W41    + W42 , м3/тис.м3

де:

W41 – витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників, м3/тис.м3

W42 – витрати води на роботу душових сіток, м3/тис.м3

4.1 Витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників

W41 = (( Nітп х qітп) х п +( Nроб х qроб ) х п )/ Qпід, м3/тис.м3

де:

Nітп  та  Nроб – кількість працюючих відповідно ІТП та робітників, чоловік;

qітп   та   qроб  - норма витрати води на одного відповідно  ІТП та робітника в зміну;

n – кількість робочих днів в році  ІТП та робітників

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році | Норма водоспоживання м3/зміну | Витрата води, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 21 | 250 | 0,015 | 78,75 |
| робітники | 69 | 250 | 0,025 | 431,25 |
| Всього: 510,0 |  |  |  |  |

W41  = 510,0 / 1190,7 =  0,43 м3/ тис. м3

4.2. Витрати води на роботу душових сіток

Душові сітки на підприємстві у водопровідному господарстві відсутні, тому:

W42 = 0,0м3/тис.м3

Загальні витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників встановлять:

W4 =  0,43 + 0,0 =  0,43  м3/ тис. м3

5. Витрати води  на утримання  зон санітарної охорони, зелених насаджень,

територій  і приміщень:

W5 = W51  + W52 , м3/тис.м3

де:

W51 –витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, та територій,

м3/тис.м3

W52 – витрати води на вологе прибирання приміщень, м3/тис.м3

5.1.Витрати води  на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, територій:

Питна вода на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, територій на підприємстві не використовується, тому:

W51 = 0,0  м3/тис.м3

5.2.Витрати води  на вологе прибирання приміщень:

W52 = (q. х Fпідл. х n. )/ Qпід, м3/тис.м3

де:

q – норма витрати води на миття  1 м² підлоги, 0,0015 м²/ м³ ( відповідно до РД 200 УССР  84001-91-88);

Fпрідл. -  площа підлоги, де проходить вологе прибирання, 170,0 м²;

n      - кількість днів миття підлоги в році, 250.

W 52  =  0,0015 х 170,0 х 250 /  1190,7 =  0,05 м3/тис. м3

Загальні витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень,територій  і  приміщень становлять:

W 5  = 0,0 + 0,05=  0,05м3/тис. м3

- ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ВОДИ У  КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Технологічні витрати води у  каналізаційному господарстві визначаються за формулою:

Wк= Wк1+Wк2+Wк3+Wк4, м3/тис.м3

де:

Wк1 – технологічні      витрати     питної    води      на    відведення     ( збір  та

транспортування)   стічних вод, м3/тис.м3

Wк2 –  технологічні   витрати  питної  води на очищення стічних вод і обробку

осадів, м3/тис.м3

Wк3 – витрати на допоміжних об’єктах каналізації, м3/тис.м3

Wк4 – витрати  води на питні та господарсько - побутові потреби працівників

підприємства,   що  задіяні   у   всіх  процесах, пов’язаних  з   наданням

послуг з централізованого водовідведення, м3/тис.м3

Wк5 – витрати води на утримання території очисних споруд   водовідведення

у належному, санітарному стані,  м3/тис.м3.

При розрахунку  ІТНВПВ  у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними форми 2 - ТП-водгосп (річна) за останній  рік. Оскільки в 2019 році Комунальне підприємство «Міськводоканал»  Роменької міської ради» не здійснювало централізованого водовідведення, то за Qпр.ст. приймаємо очікуваний (запланований) обсяг прийнятих стоків в кількості  Qпр.ст  = 751,9 тис.м³/рік.

2.1.Технологічні витрати питної води на відведення ( збір та транспортування)  стічних вод:

Wк1 = Wк11+ Wк12,   м3/тис.м3

де:

Wк11 – технологічні   витрати  води  на  збір та транспортування  стічних   вод,     м3/тис.м3

Wк12 – технологічні    витрати   води   на охолодження   підшипників  насосів

каналізаційних насосних станцій,   м3/тис.м3

2.1.1.Технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод:

Розраховуються за кількістю виїздів машин промивки і об’ємом машини:

Відповідно до експлуатаційних даних підприємства промивання каналізаційних мереж здійснюється асенізаційною машиною:

Wк11  = n х N х V /Qпр.сток  м3/тис.м3

де:  n – кількість машин, 1 шт.;

N – середньорічна кількість виїздів одної машини (за даними трьох останніх років), 100;

Vi – об’єм цистерни асенізаційної машини, 5,0 м³

Wк11  = 1 х 100 х 5,0 / 751,9 = 0,66  м3/тис.м3

2.1.2.Технологічні витрати води на охолодження підшипників насосів каналізаційних насосних станцій:

На каналізаційних насосних станціях охолодження підшипників каналізаційних насосів здійснюється за рахунок води, що перекачується насосом:

Wк12  = 0,0  м3/тис.м3

Wк1 = 0,66 + 0,0 = 0,66 м3/тис.м3

2.2. Технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку осадів:

В технологічних процесах  очищення стічних вод  і обробки утворених осадів не застосовується питна вода:

Wк2 = 0,0 м3/тис.м3

2.3. Витрати на допоміжних об’єктах каналізації:

На допоміжних об’єктах каналізації вода використовується для технічного обслуговування автотранспорту.

Проведення розрахунку витрат води на потреби автотранспорту підприємства проводимо відповідно до вимог РД  200 УССР 84001-91-88. Весь рухомий склад переводимо в умовні автомобілі. Відповідно до примітки табл.7 додатку 2 при відсутності в таблиці необхідної марки автотранспорту, коефіцієнт перерахунку в умовні автомобілі  приймається  по автомобілю близькому по габаритах.

| № з/п | Марка автотранспорту | Кількість автомобілів, шт. | Коефіцієнт перерахунку в ум. автомобілі | Кількість ум. автомобілів, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автокран КТА-18.01 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 2. | Автофургон ГАЗ-53-12 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | ГАЗ 2705 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | КО 503 КП-7 ЗІЛ-432921 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Трактор Т-40 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Трактор ЮМЗ-8-екскаватор | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Разом : |  | 6 | - | 6,75 |

Витрати води на потреби автотранспорту становлять:

WК3= WК31   + WК32,   м3/тис.м3

де:

WК31 – витрата води на ремонт і технічне обслуговування автотранспорт, м3/тис.м3;

WК32 –витрата води на заправку системи охолодження,  м3тис.м3.

1.3.1.  Витрата води на ремонт і технічне обслуговування автотранспорту:

WК31 = 30 х  0,133 х 6,75  / 751,9 = 0,04 м³/тис. м³

де:

30 – кількість днів ремонту та технічного обслуговування  одного умовного вантажного автомобіля на рік за фактичними даними;

6,75 – кількість  умовних  вантажних автомобілів, шт.;

0,133 – норма витрати води не ремонт і технічне обслуговування одного умовного  вантажного автомобіля(табл. 2 «Методические указания….»), м3;

1.3.2. Витрата води на заправку системи охолодження:

WК32 = 71 х 6 х 0,026 / 751,9 = 0,01 м³/тис. м³

де:

71 – кількість днів з  температурою повітря нижче 0оС для Сумської області (табл.20 «Методические указанія…») з морозами, день;

6 – кількість    вантажних автомобілів, що зберігаються без підігріву при температурі повітря нижче 0оС;

0,026 – об’єм системи охолодження одного    вантажного автомобіля(табл.21 «Методические указанія…»), 0,026м3

Загальна витрата води на потреби автотранспорту підприємства становить:

WК3 = 0,04 + 0,01  = 0,05  м3/тис.м3

2.4. Витрати води на господарсько-питні потреби працівників у каналізаційному господарстві:

Витрати води  визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування, Частина ІІ. Будівництво»:

WК4 = WК41 + WК42 , м3/тис.м3

де:

WК41 – витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників,   м3/тис.м3;

WК42 – витрати води на роботу душових сіток,   м3/тис.м3к.

2.4.1. Витрати води на господарсько-питні потреби працівників:

W41 = (( Nітп х qітп) х п +( Nроб х qроб ) х п )/ Qпр.сток, м3/тис.м3

де:

Nітп  та  Nроб – кількість працюючих відповідно ІТП та робітників, чоловік;

qітп   та   qроб  - норма витрати води на одного відповідно  ІТП та робітника в зміну;

n – кількість робочих днів в році  ІТП та робітників

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році | Норма водоспоживання м3/зміну | Витрата води, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 2 | 250 | 0,015 | 7,5 |
| робітники | 34 | 250 | 0,025 | 212,5 |
| Всього: 220,0 |  |  |  |  |

WК41 = 220,0 / 751,9 =  0,29  м3/тис.м3

2.4.2. Витрати води на роботу душових сіток:

Душові сітки на підприємстві у каналізаційному господарстві відсутні, тому:

W К42 =  0,0 м3/тис.м3

WК4 = 0,29 + 0,0 = 0,29  м3/тис.м3

2.5. Витрати води  на утримання зелених насаджень, територій з твердим

покриттям і приміщень:

Wк5 = Wк51  + Wк52 , м3/тис.м3

де:

Wк51 – витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриття,   м3/тис.м3;

Wк52 – витрати води на  вологе прибирання приміщень, м3/тис.м3.

1.5.1.Витрати води  на утримання зелених насаджень, територій з твердим  покриттям:

Питна вода  на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриття  у каналізаційному господарстві підприємства не використовується:

Wк51= 0,0 , м3/тис.м3

1.5.2.Витрати води  на вологе прибирання приміщень:

Wк52 = (q х Fпідл. х n. )/ Qпр. стоків, м3/тис.м3

де:

q  – норма витрати води на миття  1 м² підлоги, 0,0015 м²/ м³ ( відповідно до РД 200 УССР 84001-91-88);

Fпідл. –  площа підлоги, де проходить вологе прибирання, 90 м²;

n  – кількість днів миття підлоги в році, 250

W52 = (0,0015 х 90 х 250) / 751,9 = 0,04 м3/тис.м3

W5 = 0,0 + 0,04 = 0,04 м3/тис.м3

Технологічні витрати води у водопровідному та каналізаційному господарстві наведені у  зведеній таблиці.

Витрати води у водопровідному та каналізаційному господарстві

КП «Міськводоканал» Роменської міської ради

| №№ п/п | Складова ІТНВПВ | Розрахункове значення м³/1000м³ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ІТНВПВ у водопровідному господарстві: | 21,5927 |
| 1.1 | Технологічні витрати води на виробництво питної води: - технологічні витрати води на дезінфекцію та промивання свердловини після ремонту насосного агрегату або після хімічного забруднення; - технологічні витрати води на дезінфекцію та промивання свердловини у разі бактеріального забруднення; -технологічні витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 1,0327 0,34 0,69 0,0027 |
| 1.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води: - витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; - технологічні витрати на власні потреби насосної станції; - технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води. | 20,05 15,01 0,0 5,04 |
| 1.3 | Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу: - витрата води на ремонт і технічне обслуговування автотранспорту; - витрата води заправку системи охолодження на | 0,03 0,02 0,01 |
| 1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників у водопровідному господарстві: - витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників - витрати води на роботу душових сіток | 0,43 0,43 0,0 |
| 1.5 | Витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриттям і приміщень: - витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриттям - витрати води на вологе прибирання приміщень | 0,05 0,0 0,05 |
| 2. | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві: | 1,04 |
| 2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення ( збір та транспортування) стічних вод: - технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод - технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій, | 0,66 0,66 0,0 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку осаду | 0,0 |
| 2.3 | Витрати на допоміжних об’єктах каналізації - витрата води на ремонт і технічне обслуговування автотранспорту; - витрата води на заправку системи охолодження | 0,05 0,04 0,01 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників у каналізаційному господарстві: - витрати води на господарсько-питні потреби ІТП та робітників; - витрати води на роботу душових сіток. | 0,29 0,29 0,0 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриттям і приміщень: - витрати води на утримання зелених насаджень, територій з твердим покриттям; - витрати води на вологе прибирання приміщень: | 0,04 0,0 0,04 |
|  | Всього витрат у водопровідному і каналізаційному господарстві: | 22,6327 |

РОЗРАХУНОК ВТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ

Розрахунок проводиться  відповідно до вимог «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №180 (зі змінами).

Втрати води КП «Міськводоканал» Роменської міської ради  включають:

1) витоки питної води,

у тому числі:

- витоки води при підйомі та очищенні;

- витоки води з трубопроводів при аваріях;

- сховані витоки води з трубопроводів;

- витоки води з ємнісних споруд;

- витоки води через нещільності арматури;

- витоки води на водорозбірних колонках;

2) необліковані втрати питної води,

у тому числі:

- втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

- втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;

- втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

- технологічні втрати води на протипожежні цілі.

Оскільки в 2019 році КП «Міськводоканал»  Роменької міської ради» не здійснювало централізованого водопостачання, та за Qпід приймаємо очікуваний (запланований) власний підйом води:

Qпід = Qвлпід+Qпок-Qтех , тис.м3/рік,

де:  Qвлпід– власний підйом води підприємством (очікуваний), 1190,7  тис.м3/рік;;

Qпок  - кількість закупленої води, 0,0 тис.м3/рік;

Qтех – підйом води з метою реалізації не питної якості, 0,0 тис.м3/рік

Qпід. =  1190,7 + 0,0 - 0,0 =  1190,7  тис.м3/рік.

1.ВИТОКИ ВОДИ:

W1=W11+W12+W13+W14+W15+W16   м3/тис.м3.

1.1 Витоки води при підйомі та очищенні:

Підприємство використовує  воду  з власного підземного водозабору. Технологічна схема забору води та її відповідність вимогам води питної якості  не передбачає споруд для  очищення води при її підйомі, тому витоки води при підйомі  та очищенні відсутні:

W11 = 0,0 м3/тис.м3.

1.2 Витоки води, пов’язані з аваріями на трубопроводах:

Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію трубопроводів після ліквідації аварій:

W12= W121 + W122  м3/тис. м3

1.2.1. Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою:

W121 = 9568 х ∑( ti х ωi х √H)/Qпід , м3/тис.м3.

де:

ωi- жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2

Н - середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;

ti - час витікання води до локалізації аварії за фактичними даними підприємства, 1,67 години

Площа перерізу ωі визначається типом руйнування трубопроводу:

- У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору або:

ωі1 = 2×10-4, м2 = 0,0002 м2

- При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати:

ωі2 = 0,05πdi2/4, м2

- При витіканні з переломів у трубах:

ωі3 = 0,75πdi2/4, м2.

де:

dі - діаметр трубопроводу на даній ділянці, м

Співвідношення типів руйнування,  при відсутності фактичних даних експлуатації, приймається згідно з «Методикою…»:

зі свищами - 75%, з тріщинами - 20 %, з переломами - 5 %.

Результати розрахунку площі перерізу з врахуванням проценту співвідношення типів руйнувань та втрати на витікання при аваріях для різних діаметрів трубопроводів наведені в таблиці:

| Діаметр труб, м | ωі1(75%) м2 | ωі2(20%) м2 | ωі3(5%) м2 | Σωi м2 | t, год | H, м.в.ст. | Витрати води, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,500 | 0,00015 | 0,00196 | 0,00736 | 0,00941 | 1,67 | 35 | 889,53 |
| 0,425 | 0,00015 | 0,00142 | 0,00532 | 0,00689 | 1,67 | 35 | 651,31 |
| 0,315 | 0,00015 | 0,00078 | 0,00292 | 0,00385 | 1,67 | 35 | 363,94 |
| Всього по водогону: |  |  |  |  |  |  | 1904,78 |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,200 | 0,00015 | 0,00031 | 0,00118 | 0,00164 | 1,67 | 30 | 143,53 |
| 0,150 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00066 | 0,00099 | 1,67 | 30 | 86,64 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,065 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,150 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00066 | 0,00099 | 1,67 | 30 | 86,64 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,065 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,150 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00066 | 0,00099 | 1,67 | 30 | 86,64 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,300 | 0,00015 | 0,00071 | 0,00265 | 0,00351 | 1,67 | 30 | 307,19 |
| 0,250 | 0,00015 | 0,00049 | 0,00184 | 0,00248 | 1,67 | 30 | 217,05 |
| 0,200 | 0,00015 | 0,00031 | 0,00118 | 0,00164 | 1,67 | 30 | 143,53 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,250 | 0,00015 | 0,00049 | 0,00184 | 0,00248 | 1,67 | 30 | 217,05 |
| 0,200 | 0,00015 | 0,00031 | 0,00118 | 0,00164 | 1,67 | 30 | 143,53 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,200 | 0,00015 | 0,00031 | 0,00118 | 0,00164 | 1,67 | 30 | 143,53 |
| 0,025 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00002 | 0,000175 | 1,67 | 30 | 15,32 |
| 0,090 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00024 | 0,00045 | 1,67 | 30 | 39,38 |
| 0,090 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00024 | 0,00045 | 1,67 | 30 | 39,38 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,032 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00019 | 1,67 | 30 | 16,63 |
| 0,110 | 0,00015 | 0,00009 | 0,00036 | 0,00060 | 1,67 | 30 | 52,51 |
| 0,090 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00024 | 0,00045 | 1,67 | 30 | 39,38 |
| 0,080 | 0,00015 | 0,00005 | 0,00019 | 0,00039 | 1,67 | 30 | 34,13 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,050 | 0,00015 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00024 | 1,67 | 30 | 21,00 |
| 0,040 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00005 | 0,00021 | 1,67 | 30 | 18,38 |
| 0,032 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00019 | 1,67 | 30 | 16,63 |
| 0,110 | 0,00015 | 0,00009 | 0,00036 | 0,00060 | 1,67 | 30 | 52,51 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,040 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00005 | 0,00021 | 1,67 | 30 | 18,38 |
| 0,032 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00019 | 1,67 | 30 | 16,63 |
| 0,090 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00024 | 0,00045 | 1,67 | 30 | 39,38 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,032 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00019 | 1,67 | 30 | 16,63 |
| 0,090 | 0,00015 | 0,00006 | 0,00024 | 0,00045 | 1,67 | 30 | 39,38 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,032 | 0,00015 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00019 | 1,67 | 30 | 16,63 |
| 0,110 | 0,00015 | 0,00009 | 0,00036 | 0,00060 | 1,67 | 30 | 52,51 |
| 0,063 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00012 | 0,00030 | 1,67 | 30 | 26,26 |
| 0,150 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00066 | 0,00099 | 1,67 | 30 | 86,64 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| 0,100 | 0,00015 | 0,00008 | 0,00029 | 0,00052 | 1,67 | 30 | 45,51 |
| Всього по водопровідній мережі: |  |  |  |  |  |  | 2906,92 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 4811,70 |

Втрати  на витікання води при аваріях:

W121 = 4811,70 / 1190,7 = 4,04 м3/тис.м3

    - Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою:

W122 = 0,785 х N х ∑ di² х Li (К1 + К2) /Qпід , м3/тис.м3.

де:

N - кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.;

di - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

Li - протяжність промивної ділянки, м. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними, для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м, або за фактичними даними, якщо протяжність менша за 500 м;

К1 - коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції дорівнює 2;

К2 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 приймаються  згідно з «Методикою….» для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км  -  10;

Значення  К2 приймаються  згідно  «Методики…»  рівними для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок до 3 км – 6;

Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водоводів та водопровідних мереж після ліквідації аварії наведені в таблиці:

| Діаметр труб, м | (К1+К2) | Кількість аварій, шт. | Протяжність промивної ділянки, м | Витрати води, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |  |
| 0,500 | 2+6=8 | 5 | 1860 | 14601,00 |
| 0,425 | 2+6=8 | 4 | 1880 | 8530,12 |
| 0,315 | 2+6=8 | - | 2550 | - |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |
| 0,100 | 2+10=12 | 2 | 500 | 94,20 |
| 0,200 | 2+10=12 | 2 | 500 | 376,80 |
| 0,150 | 2+10=12 | 3 | 500 | 317,93 |
| 0,100 | 2+10=12 | 1 | 500 | 47,10 |
| 0,065 | 2+10=12 | 4 | 165 | 26,27 |
| 0,050 | 2+10=12 | 1 | 500 | 11,78 |
| 0,150 | 2+10=12 | 1 | 260 | 55,11 |
| 0,100 | 2+10=12 | 2 | 500 | 94,20 |
| 0,100 | 2+10=12 | 1 | 210 | 19,78 |
| 0,065 | 2+10=12 | 3 | 420 | 50,15 |
| 0,150 | 2+10=12 | 1 | 110 | 23,31 |
| 0,100 | 2+10=12 | 2 | 500 | 94,20 |
| 0,050 | 2+10=12 | 2 | 500 | 23,55 |
| 0,050 | 2+10=12 | 3 | 500 | 35,33 |
| 0,300 | 2+10=12 | 1 | 500 | 423,90 |
| 0,250 | 2+10=12 | - | 365 | - |
| 0,200 | 2+10=12 | 3 | 500 | 565,2 |
| 0,100 | 2+10=12 | 1 | 500 | 47,10 |
| 0,050 | 2+10=12 | 3 | 180 | 12,72 |
| 0,250 | 2+10=12 | 2 | 500 | 588,75 |
| 0,200 | 2+10=12 | 4 | 140 | 211,01 |
| 0,050 | 2+10=12 | 2 | 500 | 23,55 |
| 0,200 | 2+10=12 | 3 | 500 | 565,20 |
| 0,025 | 2+10=12 | 3 | 430 | 7,59 |
| 0,090 | 2+10=12 | 2 | 300 | 45,78 |
| 0,090 | 2+10=12 | 3 | 500 | 114,45 |
| 0,063 | 2+10=12 | 3 | 500 | 56,08 |
| 0,050 | 2+10=12 | 1 | 500 | 11,78 |
| 0,032 | 2+10=12 | 2 | 500 | 9,65 |
| 0,110 | 2+10=12 | 1 | 500 | 56,99 |
| 0,090 | 2+10=12 | - | 500 | - |
| 0,080 | 2+10=12 | 3 | 500 | 90,43 |
| 0,063 | 2+10=12 | 4 | 500 | 74,78 |
| 0,050 | 2+10=12 | 2 | 500 | 23,55 |
| 0,040 | 2+10=12 | 3 | 500 | 22,61 |
| 0,032 | 2+10=12 | 2 | 500 | 9,65 |
| 0,110 | 2+10=12 | 3 | 500 | 170,97 |
| 0,063 | 2+10=12 | 1 | 500 | 18,69 |
| 0,040 | 2+10=12 | 2 | 500 | 15,07 |
| 0,032 | 2+10=12 | 1 | 500 | 4,82 |
| 0,090 | 2+10=12 | - | 500 | - |
| 0,063 | 2+10=12 | - | 500 | - |
| 0,032 | 2+10=12 | 1 | 450 | 4,34 |
| 0,090 | 2+10=12 | 1 | 500 | 38,15 |
| 0,063 | 2+10=12 | 1 | 500 | 18,69 |
| 0,032 | 2+10=12 | - | 500 | - |
| 0,110 | 2+10=12 | - | 500 | - |
| 0,063 | 2+10=12 | 1 | 500 | 18,69 |
| 0,150 | 2+10=12 | 2 | 500 | 211,95 |
| 0,100 | 2+10=12 | 1 | 500 | 47,10 |
| 0,100 | 2+10=12 | 1 | 500 | 47,10 |
| Всього |  | 100 |  | 27957,17 |

W122 = 27957,17  / 1190,7 =  23,48 м3/тис. м3

Втрати  води з трубопроводів при аваріях:

W12= W121 + W122= 4,04 + 23,48 = 27,52  м3/тис. м3

1.3 Сховані витоки води з трубопроводів:

Рівень схованих витоків пов’язаний з протіканнями через стики і стіни трубопроводів, а також витоки через невиявлені свищі розраховується за формулою:

W13 = W131 + W132 ,  м3/ тис.м3

1.3.1.Кількість води, яка протікає через  стики і стіни трубопроводів розраховується за формулою  :

W131 = ∑525,6 х К х Li х qi х √Hсер/60 /Qпід , м3/тис. м3

де:

Li - довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;

qi - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 (табл. 6 з примітками). При відсутності в таблиці труб необхідного діаметра допустимий рівень витрат води визначаємо методом інтерполяції;

Нсер - середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст.;

К - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К приймається за таблицею 2 «Методики…».

Результати розрахунку наведені в таблиці:

| Матеріал труб | Діаметр труб, м | Довжина ділянки, км | Вік труб, роки | К | Сере-дній тиск води, Нсер м.в.ст. | Допустимий рівень втрат qi | Витрати води, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |  |  |  |  |
| сталь | 0,500 | 1,860 | 46 | 5,5 | 35 | 1,10 | 4517,33 |
|  | 0,425 | 1,880 | 46 | 5,5 | 35 | 1,025 | 4254,59 |
|  | 0,315 | 2,550 | 16 | 2,1 | 35 | 0,865 | 1859,47 |
| Всього по водогону: 10631,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Розподільча мережа |  |  |  |  |  |  |  |
| чавун* | 0,100 | 0,840 | 40 | 4,4 | 30 | 0,7х0,7х0,84=0,41 | 563,19 |
|  | 0,200 | 0,640 | 70 | 7,5 | 30 | 1,4х0,7х0,64=0,63 | 1123,89 |
|  | 0,150 | 3,600 | 70 | 7,5 | 30 | 1,05х0,7=0,74 | 7425,67 |
|  | 0,100 | 5,445 | 70 | 7,5 | 30 | 0,7х0,7=0,49 | 7436,96 |
|  | 0,065 | 0,165 | 70 | 7,5 | 30 | 0,46х0,7х0,165=0,05 | 23,00 |
|  | 0,050 | 2,000 | 70 | 7,5 | 30 | 0,35х0,7=0,25 | 1393,71 |
|  | 0,150 | 0,260 | 60 | 6,5 | 30 | 1,05х0,7х0,26=0,19 | 119,34 |
|  | 0,100 | 6,500 | 60 | 6,5 | 30 | 0,7х0,7=0,49 | 7694,19 |
|  | 0,100 | 0,210 | 56 | 6,5 | 30 | 0,7х0,7х0,21=0,10 | 50,73 |
|  | 0,065 | 0,420 | 55 | 6,5 | 30 | 0,46х0,7х0,42=0,14 | 142,05 |
|  | 0,150 | 0,110 | 50 | 5,5 | 30 | 1,05х0,7х0,11=0,08 | 17,99 |
|  | 0,100 | 0,670 | 50 | 5,5 | 30 | 0,7х0,7х0,67=0,33 | 451,95 |
|  | 0,050 | 2,705 | 50 | 5,5 | 30 | 0,35х0,7=0,25 | 1382,33 |
|  | 0,050 | 0,860 | 48 | 5,5 | 30 | 0,35х0,7х0,86=0,21 | 369,17 |
|  | 0,300 | 3,245 | 45 | 5,5 | 30 | 1,7х0,7=1,19 | 7893,41 |
|  | 0,250 | 0,365 | 45 | 5,5 | 30 | 1,55х0,7х0,365=0,40 | 298,44 |
|  | 0,200 | 5,964 | 45 | 5,5 | 30 | 1,4х0,7=0,98 | 11947,22 |
|  | 0,100 | 1,230 | 45 | 5,5 | 30 | 0,7х0,7=0,49 | 1231,98 |
|  | 0,050 | 0,180 | 45 | 5,5 | 30 | 0,35х0,7х0,18=0,04 | 14,72 |
|  | 0,250 | 1,735 | 38 | 4,4 | 30 | 1,55х0,7=1,09 | 3092,57 |
|  | 0,200 | 0,140 | 38 | 4,4 | 30 | 1,4х0,7х0,14=0,14 | 32,05 |
|  | 0,050 | 0,940 | 38 | 4,4 | 30 | 0,35х0,7х0,94=0,23 | 353,55 |
|  | 0,200 | 1,550 | 28 | 3,2 | 30 | 1,4х0,7=0,98 | 1806,54 |
| сталь | 0,025 | 0,430 | 50 | 5 ,5 | 30 | 0,07х0,43=0,03 | 26,37 |
| ПЕ** | 0,090 | 0,300 | 16 | 2,1 | 30 | 0,25х0,3=0,08 | 18,73 |
|  | 0,090 | 1,005 | 15 | 2,1 | 30 | 0,25 | 196,09 |
|  | 0,063 | 2,695 | 15 | 2,1 | 30 | 0,18 | 378,61 |
|  | 0,050 | 1,375 | 15 | 2,1 | 30 | 0,14 | 150,24 |
|  | 0,032 | 0,925 | 15 | 2,1 | 30 | 0,09х0,925=0,08 | 57,76 |
|  | 0,110 | 1,415 | 14 | 2,1 | 30 | 0,31 | 342,36 |
|  | 0,090 | 0,650 | 14 | 2,1 | 30 | 0,25х0,65=0,16 | 81,17 |
|  | 0,080 | 0,600 | 14 | 2,1 | 30 | 0,22х0,6=0,13 | 60,88 |
|  | 0,063 | 2,230 | 14 | 2,1 | 30 | 0,18 | 313,28 |
|  | 0,050 | 1,250 | 14 | 2,1 | 30 | 0,14 | 136,58 |
|  | 0,040 | 2,590 | 14 | 2,1 | 30 | 0,11 | 222,36 |
|  | 0,032 | 2,360 | 14 | 2,1 | 30 | 0,09 | 165,77 |
|  | 0,110 | 1,150 | 13 | 2,1 | 30 | 0,31 | 278,24 |
|  | 0,063 | 1,375 | 13 | 2,1 | 30 | 0,18 | 193,17 |
|  | 0,040 | 0,870 | 13 | 2,1 | 30 | 0,11х0,87=0,10 | 67,90 |
|  | 0,032 | 0,880 | 13 | 2,1 | 30 | 0,09х0,88=0,08 | 54,95 |
|  | 0,090 | 1,680 | 12 | 2,1 | 30 | 0,25 | 327,80 |
|  | 0,063 | 1,970 | 12 | 2,1 | 30 | 0,18 | 276,76 |
|  | 0,032 | 0,450 | 12 | 2,1 | 30 | 0,09х0,45=0,04 | 14,05 |
|  | 0,090 | 0,930 | 11 | 2,1 | 30 | 0,25х0,93=0,23 | 166,94 |
|  | 0,063 | 6,036 | 11 | 2,1 | 30 | 0,18 | 847,97 |
|  | 0,032 | 1,540 | 11 | 2,1 | 30 | 0,09 | 108,17 |
|  | 0,110 | 2,485 | 10 | 1,0 | 30 | 0,31 | 286,30 |
|  | 0,063 | 0,690 | 10 | 1,0 | 30 | 0,18х0,69=0,12 | 30,77 |
| а/цемент | 0,150 | 0,560 | 28 | 3,2 | 30 | 1,72х0,56=0,96 | 639,37 |
|  | 0,100 | 3,525 | 28 | 3,2 | 30 | 1,4 | 5869,18 |
|  | 0,100 | 0,580 | 27 | 3,2 | 30 | 1,4х0,58=0,81 | 558,73 |
| Всього по водопровідній мережі: 66735,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: 77366,54 |  |  |  |  |  |  |  |

*зі стиковими з’єднаннями на гумових ущільнювачах

** із зварними та клейовими з’єднаннями

Кількість води, яка протікає через невиявлені стики і стіни трубопроводів:

W131 = 77366,54 / 1190,7 =   64,98 м3/тис.м3

1.3.2.Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

W132 = 9568 х Nсв х ∑(ti х ωi х √Н)/Qпід , м3/тис.м3

де:

Nсв - кількість невиявлених свищів;

ti - час витікання через невиявлені свищі протягом року за «Методикою…..»  становить –  8760 годин;

ωi - площа отвору свища, прийнята рівною згідно з «Методикою…..» 0,0002 м2.

Для водоводів ti х ωi х √Н =  8760 х 0,0002 х √35= 10,36

Для водопровідних мереж ti х ωi х √Н =  8760 х 0,0002 х √30 = 9,60

Кількість невиявлених свищів розраховується за формулою:

Nсв = 0,0007×Т×N

де:

N - кількість аварій, од.;

Т - строк служби трубопроводу в роках.

Результати розрахунків наведені в таблиці:

| Діаметр трубопроводу, м | Кількість аварій шт. | Строк служби, років | Кількість свищів, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогін |  |  |  |
| 0,500 | 5 | 46 | 0,161 |
| 0,425 | 4 | 46 | 0,129 |
| 0,315 | - | 46 | - |
| Всього водогін 0,290 |  |  |  |
| Розподільча мережа |  |  |  |
| 0,100 | 2 | 40 | 0,056 |
| 0,200 | 2 | 70 | 0,098 |
| 0,150 | 3 | 70 | 0,147 |
| 0,100 | 1 | 70 | 0,049 |
| 0,065 | 4 | 70 | 0,196 |
| 0,050 | 1 | 70 | 0,049 |
| 0,150 | 1 | 60 | 0,042 |
| 0,100 | 2 | 60 | 0,084 |
| 0,100 | 1 | 56 | 0,039 |
| 0,065 | 3 | 55 | 0,115 |
| 0,150 | 1 | 50 | 0,035 |
| 0,100 | 2 | 50 | 0,070 |
| 0,050 | 2 | 50 | 0,070 |
| 0,050 | 3 | 48 | 0,101 |
| 0,300 | 1 | 45 | 0,031 |
| 0,250 | - | 45 | - |
| 0,200 | 3 | 45 | 0,094 |
| 0,100 | 1 | 45 | 0,031 |
| 0,050 | 3 | 45 | 0,094 |
| 0,250 | 2 | 38 | 0,053 |
| 0,200 | 4 | 38 | 0,106 |
| 0,050 | 2 | 38 | 0,053 |
| 0,200 | 3 | 28 | 0,059 |
| 0,025 | 3 | 50 | 0,105 |
| 0,090 | 2 | 16 | 0,022 |
| 0,090 | 3 | 15 | 0,031 |
| 0,063 | 3 | 15 | 0,031 |
| 0,050 | 1 | 15 | 0,010 |
| 0,032 | 2 | 15 | 0,021 |
| 0,110 | 1 | 14 | 0,010 |
| 0,090 | - | 14 | - |
| 0,080 | 3 | 14 | 0,029 |
| 0,063 | 4 | 14 | 0,039 |
| 0,050 | 2 | 14 | 0,020 |
| 0,040 | 3 | 14 | 0,029 |
| 0,032 | 2 | 14 | 0,020 |
| 0,110 | 3 | 13 | 0,027 |
| 0,063 | 1 | 13 | 0,009 |
| 0,040 | 2 | 13 | 0,018 |
| 0,032 | 1 | 13 | 0,009 |
| 0,090 | - | 12 | - |
| 0,063 | - | 12 | - |
| 0,032 | 1 | 12 | 0,008 |
| 0,090 | 1 | 11 | 0,008 |
| 0,063 | 1 | 11 | 0,008 |
| 0,032 | - | 11 | - |
| 0,110 | - | 10 | - |
| 0,063 | 1 | 10 | 0,007 |
| 0,150 | 2 | 28 | 0,039 |
| 0,100 | 1 | 28 | 0,020 |
| 0,100 | 1 | 27 | 0,019 |
| Всього мережа 2,211 |  |  |  |

Для водоводів - 9568 х  0,29 х  10,36 =  28746,10

Для водопровідної мережі – 9568 х 2,211 х 9,60 = 203086,54

Разом:  28746,10  + 203086,54 = 231832,64

W132 =  231832,64 / 1190,7 = 194,70 м3/ тис.м3

Сховані витоки з трубопроводів складають :

W13 = W131 + W132  =  64,98 + 194,70 = 259,68м3/ тис.м3

1.4 Витоки  води з ємнісних споруд – резервуари :

W14=K∑F/Qпід, м3/тис.м3.

де:

К- коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається згідно з таблицею 1 «Методики…» К= 6,0 (при віку резервуара 44  років);

∑F- сумарна змочена поверхня резервуара, м² сумарна змочена поверхня становить:                 ∑F=   24 х 30 + (24 х 4,2) х 2 + (30 х 4,2) х 2 = 1173,6 м2

W14= 6,0  х 1173,6 / 1190,7 =  5,91 м3/тис.м3

  - Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з втрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

W15 = W151 + W152 , м3/ тис.м3

1.5.1. Протікання через ущільнення при несправностях розраховується за формулою:

W151 = 365 х δ х n х q/ Qпід ,  м3/тис.м3

де:

δ - доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається згідно з «Методикою……» 0,1;

n - загальна кількість одиниць арматури – 96 шт;

q - середні втрати води через ущільнення мережевої арматури приймаємо  згідно з «Методикою……» 4,3 м3/добу

W151 = 365 х 0,1 х 96 х 4,3 / 1190,7= 12,65 м3/тис.м3

1.5.2. Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру розраховуються за формулою:

W152 =  365 х n х qп / Qпід ,  м3/тис.м3

де:

qп - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру, м3/добу.      Приймаються  згідно з  «Методикою……» 0,096 м3/добу

n - загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації– 96 шт.

W152 = 365 х 96 х 0,096  / 1190,7 = 2,83 м3/тис.м3

Витоки води через нещільності арматури складають

W15 = W151 + W152 = 12,65 + 2,83 = 15,48  м3/ тис.м3

1.6 Витоки  води на водорозбірних колонках розраховується за формулою:

W16 = (864 + 7884 х δ) х N / Qпід м3/тис.м3

де:

δ – доля колонок з витоками, приймається за фактичними даними на рівні 0,01;

N – кількість водорозбірних колонок, 50 шт.

W16 =  (864 + 7884 х 0,01) х 50 / 1190,7 = 39,59 м3/тис.м3

2. НЕОБЛІКОВАНІ ВТРАТИ ВОДИ

W2=W21+W22+W23+W24, м3/тис.м3;

2.1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки.

Загальна кількість встановлених приладів обліку становить 7369  штук. У зв’язку з наявністю великої кількості засобів вимірювальної техніки з різними характеристиками для розрахунку даної складової застосовано формулу 2.1 додатка 2 до «Методики…»

W21 = 80 x Qліч / Qреал, м3/тис.м3

де:

Qліч  – об’єм  води,  реалізованої за  засобами  вимірювальної техніки,  358480 м3/рік;

Qреал   –  загальний об’єм реалізованої води, 890600 м3/рік;

W21 = 80 x 358480 / 890600 = 32,20  м3/тис.м3

Оскільки, розрахункове значення  W21 перевищує гранично – допустиме значення, то приймаємо:

W21 = 20,0  м3/тис.м3

2.2 Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води:

W22 = 30 Qнор / Qреал, м3/тис.м3;

де:

Qнор - об’єм   води,    реалізованої    за   нормативами водоспоживання,   119100 м3/рік;

Qреал  - загальний об’єм реалізованої води, 890600 м3/рік;

W22= 30 х 119100 / 890600 = 4,01 м3/тис.м3.

2.3 Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мереж встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні:.

W23= 12 м3/тис.м3.

2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з втрат на пожежогасіння (W241) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242):

2.4.1. Втрати води на пожежогасіння за відсутністю необхідних даних розрахунок  здійснюється  за спрощеною формулою:

W241 =162 х Nпож  / Qпід , м3/тис.м3

де:

Nппож  - кількість пожеж та пожежних навчань в середньому за рік (за даними 3  минулих років), 53,3  шт.

W241 = 162 х 53,3 / 1190,7= 7,25  м3/тис.м3

2.4.2. Розрахунок витрат води  на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою:

W242 = ∑3,6 х q х nгід х t / Qпід , м3/тис.м3

де:

q - витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта,

приймаються згідно з «Методикою…….» на рівні 15 л/с

nгід - загальна кількість гідрантів, 66 шт;

t - тривалість перевірки гідрантів, складає  0,12 год.;

W242 = 3,6 х 15 х 66 х 0,12 / 1190,7 = 0,36  м3/тис.м3

Технологічні втрати води на протипожежні цілі:

Wпож= W241 + W242 = 7,25 + 0,36 = 7,61 м3/ тис.м3

| №№ з/п | Складова НВПВ | Розраховане значення, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витоки води | 348,18 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | 0,0 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах: - розрахунок втрат на витікання води при аваріях - розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію мереж після ліквідації аварії | 27,52 4,04 23,48 |
| 1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж: - кількість води, яка протікає через стики і стіни трубопроводів - кількість води, яка протікає через невиявлені свищі | 259,68 64,98 194,70 |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 5,91 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури: - протікання через ущільнення при несправностях - втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру | 15,48 12,65 2,83 |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 39,59 |
| 2 | Необліковані втрати води | 43,62 |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 20,0 |
| 2.2 | Втрати води, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 4,01 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 12,0 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі: - втрати води на пожежогасіння - витрат води на перевірку пожежних гідрантів | 7,61 7,25 0,36 |
|  | Всього втрат і необлікованих витрат | 391,80 |

Втрати і необліковані втрати води

КП «Міськводоканал» Роменської міської ради

(розрахункова таблиця)

Відповідно до «Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів  використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №179 (зі змінами), допустиме значення поточних галузевих ТНВПВ втрат води для даного підприємства становить   280 м3 на 1000 м3   піднятої води.

Оскільки значення поточних галузевих ІТНВПВ перевищують допустиме значення втрат води, то необхідно всі складові привести до рівня 280 м3 на 1000 м3піднятої води. Коефіцієнт приведення втрат до рівня допустимих значень становить:

Квтрат = 280/ 391,80 = 0,71465

Втрати і необліковані витрати води

КП «Міськводоканал» Роменської міської ради

(приведені до рівня допустимих значень)

| №№ з/п | Складова НВПВ | Розраховане значення, м3/1000 м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витоки води | 248,82 |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | 0,0 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах: - розрахунок втрат на витікання води при аваріях - розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію мереж після ліквідації аварії | 19,67 2,89 16,78 |
| 1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж: - кількість води, яка протікає через стики і стіни трубопроводів - кількість води, яка протікає через невиявлені свищі | 185,58 46,44 139,14 |
| 1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 4,22 |
| 1.5 | Витоки води через нещільності арматури: - протікання через ущільнення при несправностях - втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру | 11,06 9,04 2,02 |
| 1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 28,29 |
| 2 | Необліковані втрати води | 31,17 |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 14,29 |
| 2.2 | Втрати води, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 2,87 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 8,57 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі: - втрати води на пожежогасіння - витрат води на перевірку пожежних гідрантів | 5,44 5,18 0,26 |
|  | Всього втрат і необлікованих витрат | 279,99 |

Директор

КП «Міськводоканал» Роменської міської ради   __________________________Нечпай О.В.

(підпис)                                                             (П.І.Б.)

М.П.

Розрахунок перспективних ІТНВПВ

Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради

м. Ромни Сумська область

Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат

Зміни технології та умов підйому і постачання води підприємством не передбачається тому перспективні ІТНВПВ технологічних витрат не встановлюються.

Перспективні ІТНВПВ втрат питної води

Перспективні ІТНВПВ втрат питної води  розробляються виходячі з умов досягнення перспективних галузевих ТНВПВ, визначених в пункті 3 розділу ІІ «Порядку……», за формулою:

Тпер  - проміжок часу  (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ (до 2030 року);

Тпоп  - тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ;

Wпер  - перспективні галузеві ТНВПВ (150,0 м3/тис.м3 піднятої води);

Wпоп  - попередньо затверджені поточні ІТНВПВ ( 280,0 м3/тис.м3піднятої води);

Відповідно, розраховані перспективні ІТНВПВ втрат питної води складуть:

| Роки | Тпоп | Тпер | Wпер, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 9 | 265,52 |
| 2023 | 2 | 8 | 251,08 |
| 2024 | 3 | 7 | 236,44 |
| 2025 | 4 | 6 | 222,20 |
| 2026 | 5 | 5 | 207,76 |
| 2027 | 6 | 4 | 193,32 |
| 2028 | 7 | 3 | 178,44 |
| 2029 | 8 | 2 | 164,44 |
| 2030 | 9 | 1 | 150,00 |